## Sheet1
Table 5 Double armoured 0,6/1(1,2)kV cable,
Parameters | 3x16 | 3x25 | 3x35 | 3x50 | 3x70 | 3x95 | 3x120 | 3x150 | 3x185 | 3x240
| FEVE | FEVE | FEVE | FEVE | FEVE | FEVE | FEVE | FEVE | FEVE | FEVE
Constructional/dimensional
Lay up diameter [mm] | 13.5 | 17 | 19.1 | 22.1 | 26.2 | 29.7 | 33.1 | 37 | 41.5 | 47.1
Inner sheath diameter [mm] | 16.5 | 20 | 22.1 | 25.1 | 29.2 | 32.7 | 36.1 | 40 | 44.5 | 50.1
No, of armour wires x wire diameter [mm] | 27x2 | 32x2 | 35x2 | 40x2 | 46x2 | 51x2 | 45x2,5 | 50x2,5 | 55x2,5 | 61x2,5
| 33x2 | 38x2 | 41x2 | 46x2 | 52x2 | 57x2 | 51x2,5 | 56x2,5 | 61x2,5 | 67x2,5
Diameter over screen/armour [mm] | 23.4 | 26.85 | 29 | 33.6 | 37.7 | 41.2 | 46.6 | 50.5 | 55 | 60.6
Nominal outer diameter [mm] | 27 | 30.7 | 33 | 37.9 | 42.3 | 46.1 | 51.9 | 56 | 60.8 | 66.8
Outer diameter tolerance [mm] | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,1 | ± 1,3 | ± 1,4 | ± 1,5 | ± 1,7 | ± 1,8 | ± 2 | ± 2,2
Mechanical
Cable weight in air, approx, [kg/m] | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 8.1 | 9.4 | 11 | 13.4
Cable weight in water, approx, [kg/m] | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.9 | 6.9 | 8 | 9.8
Min bending diameter [m] | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2
Safe handling load (fixed ends) [kN] | 61 | 74 | 84 | 99 | 120 | 142 | 190 | 218 | 249 | 294
Electrical (main power conductor)
DC resistance @ 20degC [Ω/km] | 1.17 | 0.742 | 0.534 | 0.395 | 0.273 | 0.197 | 0.156 | 0.126 | 0.103 | 0.079
DC Insulation resistance [GΩkm] | bar: FEVE to FEVE
Electrical (STP element) Optional
DC loop resistance @ 20degC [Ω/km] | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
DC Insulation resistance [GΩkm] | bar: FEVE to FEVE
Optical (FO element) Optional
Attenuation @ 1310nm [dB/km] | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40
Attenuation @ 1550nm [dB/km] | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Thermal
Operating temperature range [degC] | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50
Storage temperature range [degC] | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60