## Table 4
Table 4 Single armoured 0,6/1(1,2)kV cable
Parameters | Name designation (of main construction)
| 3x16mm2 | 3x25mm2 | 3x35mm2 | 3x50mm2 | 3x70mm2 | 3x95mm2 | 3x120mm2 | 3x150mm2 | 3x185mm2 | 3x240mm2
| FERE | FERE | FERE | FERE | FERE | FERE | FERE | FERE | FERE | FERE
Constructional/dimensional
Lay up diameter [mm] | 13.5 | 17 | 19.1 | 22.1 | 26.2 | 29.7 | 33.1 | 37 | 41.5 | 47.1
Inner sheath diameter [mm] | 16.5 | 20 | 22.1 | 25.1 | 29.2 | 32.7 | 36.1 | 40 | 44.5 | 50.1
No, of armour wires x wire diameter [mm] | 27x2 | 32x2 | 35x2 | 40x2 | 46x2 | 51x2 | 45x2,5 | 50x2,5 | 55x2,5 | 61x2,5
Diameter over screen/armour [mm] | 20.2 | 23.7 | 25.8 | 29.6 | 33.7 | 37.2 | 41.6 | 45.5 | 50 | 55.6
Nominal outer diameter [mm] | 23.8 | 27.3 | 29.6 | 33.7 | 38.1 | 41.8 | 46.5 | 50.7 | 55.5 | 61.5
Outer diameter tolerance [mm] | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1,1 | ± 1,3 | ± 1,4 | ± 1,5 | ± 1,7 | ± 1,8 | ± 2
Mechanical
Cable weight in air, approx, [kg/m] | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 7 | 8.5 | 10.5
Cable weight in water, approx, [kg/m] | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 6 | 7.5
Min bending diameter [m] | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8
Safe handling load (fixed ends) [kN] | 32 | 41 | 48 | 58 | 74 | 91 | 120 | 141 | 166 | 202
Electrical (main power conductor)
DC resistance @ 20degC [Ω/km] | 1.17 | 0.742 | 0.534 | 0.395 | 0.273 | 0.197 | 0.156 | 0.126 | 0.103 | 0.079
DC Insulation resistance [GΩkm] | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1
Electrical (STP element) Optional
DC loop resistance @ 20degC [Ω/km] | NA | NA | NA | NA | NA | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
DC Insulation resistance [GΩkm] | NA | NA | NA | NA | NA | >1 | >1 | >1 | >1 | >1
Optical (FO element) Optional
Attenuation @ 1310nm [dB/km] | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40 | <0,40
Attenuation @ 1550nm [dB/km] | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25
Thermal
Operating temperature range [degC] | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50 | -25 to 50
Storage temperature range [degC] | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60